- 亳州市车管所机房动力环境系统设备采购需求

  - 项目工期要求

自签订合同之日起，7日历天建设完成。

投标供应商应按照以上要求，制定可行的项目实施计划。

需要和运营商、消防、水电保持无缝对接，不能影响车管所业务办理，如造成损失，有中标单位负责。

  - 项目人员要求

投标供应商须提供详细的项目实施人员安排，人员组成应包括：项目经理、项目实施等人员。

  - 项目培训要求

供应商负责对采购人相关部门及指定的用户进行培训，并提供相关设备及系统的操作手册。培训的主要内容应侧重于对系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等方面，并提供实践性的操作，使受训者熟悉系统设计的思路，掌握系统的操作和维护等。

  - 项目维保要求

投标供应商须为本项目提供三年质保（质保期按项目竣工验收合格之日起计算），质保期自项目终验之日起计算，质保期内维保要求如下：

（1）须安排专职技术人员，随时提供技术支持与使用指导，包括故障排除、性能调优、技术咨询等。

（2）须提供7*24小时的技术服务热线，负责解答用户在使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法，在接到用户故障报告后响应时间不超过1小时。

（3）该项目质保到期后，后续免费系统升级。

（4）维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，在半小时内响应，1小时内到达现场，24小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。当涉及更换设备或备件时，所换设备或备件将自更换之日起继续享有规定的质保。

（5）质保期内无法响应采购人服务要求的，每次扣除质保金的300元。

  - 项目验收要求

（1）中标供应商完成工作内容后向采购人提出验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。

（2）中标供应商对于工程各阶段的验收中发现的问题，组织各承建商提出有效解决办法和措施。

（3）中标供应商对于工程各阶段验收中有关本项目的内容提供电子和纸质两种介质的产出物，并保持版本一致，纸质的须经采购人签字认可。

技术参数见附件：

| 亳州市车管所机房动力环境系统采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 动力环境监控管理系统平台V1.0 | 本动环监控系统建设，其主要实现功能包括大屏展示、首页统计、2.5D全景导航、运维管理、系统权限管理、警报管理等功能为一体的系统。实现对环境（温湿度）、视频、UPS、空调、漏水、红外、烟感、市电等设备进行集中监控和管理。 1、支持未处理警报、待办任务、未读消息、管理设备的信息统计，近七天警告概况统计的曲线图和告警信息处理情况的统计，PUE实时信息显示与PUE走势分析，设备警告信息的详细列表显示； 2、可以根据2.5D图的方式展示各个设备的运行状态和运行数据；以及设备告警信息的列表显示； 3、支持大屏页面对近七天告警信息统计分析，当前各个设备的状态，系统运行天数的显示，近七天PUE数据的显示，配电监测、UPS监测、精密空调、温湿度部分数据的显示和运行状态，以上性能指标提供第三方检测报告、自检报告或权威机构加以证明； 4、现业务设备与基础设备的解耦设计，支持用户自定义分组和自定义设备名称等。警报方案管理实现用户自定义警报规则，支持多种设备、多种情况组合触发，避免冗余警告，支持警报配置时间内未处理自动上报，支持用户自定义通知方式：短信、邮件、语音、站内信、微信公众号。支持警告统计导出和快速定位功能。系统管理包括用户管理、部门管理、权限管理、定时任务管理等保证系统安全。以上性能指标提供第三方检测报告或自检报告加以证明； | 套 | 1 |
| 2 | 手机APP | 手机app运维，支持安卓和苹果 | 套 | 1 |
| 3 | 短信报警中心 | 支持多人短信群发，内含多人以上通知，配置SIM卡 | 套 | 1 |
| 4 | 声光报警器 | 标准电压：12VDC 标准电流：230-310mA 声压指数：≥110dB/300mm 闪动频次：150次/分钟 尺寸：122*72*43mm | 只 | 4 |
| 5 | 动环主机 | 1.处理器：满足实时数据处理需求 2.系统：嵌入式LINUX 操作系统。 3.RS485接口：7个全隔离RS485接口（支持收发指示灯） RS485采用三级防护，其中两个是与RS232复用。 4.2个全隔离RS232接口(2个全隔离RS232接口与RS485为复用关系) 5.输入输出：6路DI干接点输入，2路DO干接点输出。 6.网络：支持4G全网通，1路10M/100M自适应以太网接口 7.电源：8路DC12V电源输出，AC220输入。 功能参数： 1、采用BOA的内置WEB服务器，系统内置SQlite数据库，可以实现本地存储（提供第三方检测报告、自检报告或权威机构检测报告证明）。 2、本地采集轮询：可在本地不间断的轮询采集终端设备数据 3、协议扩展：采用动态协议库，可以任意扩展终端设备协议 4、本地协议解析：可将不同协议类型的设备数据分别解析，采用统一的协议上传至后台管理端 5、本地数据存储备份：可将采集到的数据存储在本地数据库中，防止数据丢失 6、本地数据导出：可将本地设备数据库中的数据导出到外置存储器 7、配置文件自动同步：当设备的配置信息发送更改后，再次接入管理平台时，将自动将新的配置文件上传至管理平台（提供第三方检测报告、自检报告或权威机构检测报告证明）。 8、配置文件导出/导入：设备配置文件可以导出，并在另一台设备导入，方便配置相同的设备之间的复制和设备的替换。 9、内置WEB管理：通过内置的WEB服务器管理配置网关，例如终端设备的添加，协议的添加，数据到导出/导入，设备的重启等。 10、 多平台连接：设备应支持5个平台的连接，可同时向5个管理平台发送数据，做到一机多用，防止一个平台瘫痪造成损失（提供第三方检测报告、自检报告或权威机构检测报告证明）。 11、远程升级：设备支持后台远程升级，支持后台升级程序，方便集中批量管理（提供第三方检测报告、自检报告或权威机构检测报告证明）。 12、运行状态监测：实时将本机的运行状态上传至管理后台，便于后台集中监控运行信息。确保第一时间发现故障，解决故障（提供第三方检测报告、自检报告或权威机构检测报告证明）。 13、支持协议：Modbus，SNMP，电总协议，其它非标准协议，各种自定义协议。 | 台 | 1 |
| 6 | 配电通信协议软件接口 | 对配电通信协议软件（串口协议）进行转换 | 套 | 1 |
| 7 | UPS通讯协议软件模块 | 对UPS通信协议软件（串口协议）进行转换 | 套 | 1 |
| 8 | 精密空调协议软件模块 | 对精密空调通信协议软件（串口协议）进行转换 | 套 | 2 |
| 9 | 温湿度传感仪 | 工作电压：（10V～15VDC）； 温度测量：温度范围-20℃～70℃或 -4℉～176℉，温度误差<±0.3℃，在25℃时测试； 湿度测量: 湿度范围0～100%RH, 湿度误差<±3%RH， 在25℃、60%RH时测试; 物理接口：RS485，传输距离≤1200米； 通信协议：MODBUS-RTU; 波特率：2400, 4800, 9600可选择； 材料：阻燃ABS塑料, 94V-0阻燃等级； | 只 | 3 |
| 10 | 烟感探测器 | 供电电压： DC12V、静态电流： ≤200uA、报警电流： ≤20mA、工作温度： -10℃- +55℃、工作湿度： 10%-95%RH（无凝结）、抗风能力: 20m/s(不误报) | 只 | 6 |
| 11 | 区域式漏水检测仪（485智能型，支持非感应漏水绳、ST感应电极） | 带485智能端口，并支持干节点输出，输出形式常开常闭可选、12VDC电源、带指示灯告警，，包含双极检测探头，短路时阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜30mA；静态电流：<30mA；告警电流：<65mA； 工作环境：-10 ~ 55°C，10~98%RH； 安装方式：35mm轨道安装，体积95*41*26mm | 台 | 2 |
| 12 | 区域漏水绳 | 与漏水监测仪使用，(含2.5米引出线，含终止端，含固定胶贴) | 根 | 2 |
| 13 | 门禁系统通信协议软件接口 | 对门禁系统通信协议软件（串口协议）进行转换 | 套 | 3 |
| 14 | 弱电连接线缆 | 电源及超五类网线以及配套水晶头等辅材，满足系统功能完整性需要。 | 套 | 1 |
| 15 | 安装调试 | 配套 | 项 | 1 |
| 报价时需提供相应证明文件，否则投标无效。 |  |  |  |  |